## Slide 1: 環境の世紀17 第8回授業
駒場キャンパスの電気事情
講師：早渕和弘さん
東京大学教養学部等事務部経理課専門員（施設担当）

## Slide 2: 駒場での電気使用量は？
一日の変化は？
建物ごとの使用量は？
東大の他のキャンパスとの比較
駒場の使用量は他の施設に比べて多いのか？

## Slide 3: 建物ごと電気使用量 22年度
Chart: 
| 1号館 | 2号館 | 3号館 | ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾗﾎﾞ | 17号館 | 6号館 | 8号館 | 9号館 | 10号館 | 11号館 | 15号館 | 16号館 | 105号館 | 学生会館 | 数理科学研究科棟 | 講堂 | 第1体育館 | 第2体育館 | 情報教育棟 | ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ | 図書館 | 学際交流棟 | ﾌｧｶﾙﾃｨﾊｳｽ | 18号館 | ｺﾐﾌﾟﾗﾞ北館 | ｺﾐﾌﾟﾗﾞ南館
 | 314630 | 740000 | 1533360 | 751110 | 217880 | 146800 | 220510 | 290485.8 | 321760 | 20140 | 2261100 | 3795200 | 150670 | 265660 | 1224900 | 220140 | 257098 | 84730 | 1225600 | 259770 | 1069400 | 416160 | 357840 | 429100 | 458310 | 756180
(kwh)
Notes: 15，16，3号館が高い…理系の研究施設 ⇔通常の教室は使用している時間帯が短い
数理科学研究科棟、情報教育棟…大きなサーバーなどのパソコン機器多
コミプラ南館…食堂、調理に電気必要

## Slide 4: 駒場の電気系統は？
分電はどのような仕組みになっているか？
電気とガスによる冷暖房

## Slide 5: 高圧フロー
3号館
6・17号館
10・5・7号館
9号館
アドバンストラボ
8号館
18号館
アドミニストレーション棟 駒場博物館
情報教育棟
2・12・13・14号館
11号館
900番講堂 保健センター、102号館
ファカルティハウス
1・101号館
学生会館
第1体育館 トレーニング体育館
第2体育館
図書館
コミュニティープラザ
キャンパスプラザ
105号館
21KOMCEE
数理科学研究棟
15号館
16号館
Notes: まず数理科学研究棟のそばにある分電施設に駒場の電機は届き、そこから、
四角に囲まれている各エリアごとに電気は届けられる。

## Slide 6: 冷暖房の種類
GHP(Gas Heat Pomp) EHP(Electric Heat Pomp) ガスか電気か、 どちらでエアコンの 圧縮機を駆動させるか
中央式 冷水・温水を建物内部で循環させる
圧縮機
(Wikipediaより)
Notes: エアコンは圧縮機で冷媒を圧縮することでサイクルを作っている。
その圧縮機の動力として、ガスのものと電気のものとがある。
中央式は、ある場所で（21KOMCEEの隣にある105号館など）まとめて温水が作られる場合もある。

## Slide 7: 冷暖房方式
1号館
5号館
7号館
18号館
ｱﾄﾞﾐﾆ棟
駒場博物館
101号館
102号館
保健ｾﾝﾀｰ
3号館
8号館
9号館
10号館
学生会館
第1体育館
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ体育館
第2体育館
ｷｬﾝﾌﾟﾗ
多目的ﾎｰﾙ
初年次活動ｾﾝﾀｰ
15号館
12号館
11号館
情報教育棟
ﾌｧｶﾙﾃｨﾊｳｽ
6号館
ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾗﾎﾞ
105号館
ｷｬﾝﾌﾟﾗ
2号館
13号館
14号館
900番講堂
17号館
数理科学研究
駒場図書館
16号館
科棟
GHP
EHP
GHP
＋EHP
中央式＋GHP・EHP
Notes: 大まかな分類
GHP＋EHPや、中央式＋GHP・EHPは階や部屋によって異なる
GHPや中央式を使っているところは消費電力が少ない（1号館、900番講堂など）
（3枚目の建物別使用量のスライドに戻りながら説明）

## Slide 8: 駒場の電気料金制度は？
基本料金と電力量料金

## Slide 9: 東京電力との契約
基本料金 料金単価 × 契約電力 × (185 - 力率) / 100
電力量料金 「夏季」または「その他季」の料金単価 × 使用電力量 ± 燃料費調整額
料 金 基本料金 ＋ 電力量料金 ＋ 太陽光発電促進付加金
Notes: 契約電力は過去一年間のうちの最大需要電力から計算
⇒一度多くの電気を使うと、その後一年間の電気代に影響してしまう
駒場キャンパスは他のキャンパスと異なり、昼間に消費が多く、夜はあまり使わない東京電力のプラン
（前に説明したように、他のキャンパスは研究施設が多く、夜間でも消費が減らない）
だいたい料金単価がいくらか、年間総額いくらくらいかなど、話せる程度で数値も出していただけると嬉しいです

## Slide 10
校内の節電設備
見える化は進んでいる？
校内の発電設備
駒場の節電対策は？
Notes: 節電設備…人感センサー、冷暖房の中央管理、温度規制など
発電設備…太陽光、一応風力発電も触れてください

## Slide 11: 東京大学での見える化 http://ep-monitor.adm.u-tokyo.ac.jp/portal/denryoku?id=20000 または「東大ポータル」で検索 (学内LANからのみ)
Notes: こういうサイトがあり、リアルタイムで建物ごとの使用状況がわかる。
黒の線が去年の最大使用電力、赤の線がその30%減の目標値。

## Slide 12: 震災の影響は？
駒場における緊急節電の背景
新たにどんな節電対策が取られたか
その成果は
Notes: 震災による発電所の停止、電力危機。ピークカットおよびピークシフトの必要性。
東大にも15%削減が義務付けられる
電力危機対策チームが東大内で組まれる。
成果では、東京電力の特別割引の対象になったことも触れてください

## Slide 13
空調 | 冷暖房空調使用禁止 （電源ボタンに使用禁止と書いたシールを貼る）
 | 大型熱源設備(冷凍機、ボイラ、ポンプ）の使用禁止
照明 | 作業場所を除き、器具単位で蛍光管･電球を外す
給湯 | 洗面台、給湯･湯沸室にある電気温水器の電源停止
実験機器 | 大規模な電力を用いる実験・研究の休止
 | 可能な限り、研究室内サーバ・ディープフリーザ・恒温器・ドラフトチャンバーを停止させる
 | ピーク時間（13～16時）を外した研究の実施
プリンター | プリンター２台に１台停止
エレベータ | エレベータ２台に１台を停止（元を切る）
パソコン | パソコンディスプレイの照度を５０％に設定する
冷蔵庫 | 食品用冷蔵庫集約（設定温度を可能な限り最大限に緩和）
トイレ | トイレのウォシュレット・便座の使用禁止（コンセントを抜く）
家電 | 電子レンジ、ポット、IHヒータ、電気時計使用禁止（コンセントを抜く）
その他の機器 | 私物の電化製品の使用禁止(コンセントを抜く)(ハロゲンヒータ、ノートパソコンなど)
その他の対策 | 部局に対策の実施の報告をさせる。課長クラスのパトロール（朝１回 昼１回）
 | テナント運用時間の短縮
 | テナントへの節電指導及び運用計画書提出
 | 工事業者に対する節電の要請・指導
 | 自動販売機休止（一部）
 | キャンパス毎一斉休業日
Notes: それぞれ、どのように、どれくらいの規模で行ったのか、簡単に触れてください

## Slide 14: 蛍光灯の間引き
建物 | 外した蛍光管数 | 外す前蛍光管数
１号館 | 72 | 180
２号館 | 78 | 164
３号館 | 71 | 142
５号館 | 156 | 190
６号館 |  | 
７号館 |  | 
８号館 | 103 | 195
９号館 | 13 | 24
１０号館 | 62 | 116
１１号館 |  | 
１２号館 |  | 
建物 | 外した蛍光管数 | 外す前蛍光管数
１３号館 |  | 
１４号館 | 84 | 170
１５号館 | 35 | 76
１６号館 | 148 | 310
１７号館 |  | 
１８号館 | 266 | 666
情報教育棟 | 404 | 1259
駒場図書館 | 1208 | 
アドラボ | 80 | 141
アドミニ | 135 | 401
計 | 2915 | 4034＋α
Notes: 特に図書館で多く減らしたこと
教室は減らさないが、トイレや廊下を減らしたこと

## Slide 15: 駒場の電気の今後
21KOMCEEの電気について
今後の方針

## Slide 16: 21KOMCEEのZEBシステム
自然光活用ＬＥＤ調光 | 全ての照明にLED使用。さらに自然光の強さや滞在者の有無に合わせて自然調光。
薄膜型太陽光発電システム | 従来のものより製造時の環境負荷を軽減。
パッシブソーラー | 冬は昼間の日射熱を床に蓄熱、夏は夜間に換気して天井や基礎部分を冷却。
地下水循環型冷暖房システム | 井戸でくみ上げた地下水と熱のやりとりで、冷暖房の使用を抑制。
放射冷暖房システム | 水の循環により適温に保たれた金属パネルを天井などに設置。
ダブルスキン | 二重窓ガラスの導入。
雨水利用システム | 雨水をトイレの洗浄水や屋上緑化への散水や打ち水に利用。
学ぶクン／視える化 | 学生に問題解決の方法を考えさせる、エネルギー使用状況の見える化能力を備えたAI。
参照：http://www.komcee.c.u-tokyo.ac.jp/concept/zeb/zeb-tech#
Notes: エネルギー消費量30%削減 から将来的にはエネルギ―収支ゼロを目指しているのが
Zero Energy Buildingシステム